## 第４面工事監理報告書 (元版)
（第四面）
工事監理の状況
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果
（不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | [5 empty] | □適・□不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | [5 empty] | □適・□不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | [5 empty] | □適・□不適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | [5 empty] | □適・□不適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | [5 empty] | □適・□不適
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 | [5 empty] | □適・□不適
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | [5 empty] | □適・□不適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | [5 empty] | □適・□不適
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | [5 empty] | □適・□不適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | [5 empty] | □適・□不適
備 考 | 建築基準法施行令第121条の２の適用を受ける直通階段で屋外に設けるもの □有（ □木造 □非木造 ） □無 |  |  |  |  | □適・□不適
５ ．第四面関係
①申請建築物（建築基準法第７条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
②申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
⑦「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５条の２の規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１ 項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記載してください。
⑩消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑪この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。

## ◎木造完了主に住宅２２条
（第四面）
工事監理の状況
|  | 照合内容 | 照合を行った 設計図書 | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 | 照合方法 | 照合結果
| 確認を行った部位、 |  |  |  |  | （不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
材料の種類等
敷地の形状､高さ、 衛生及び安全 | 道路 | ・道路幅員、接道長 | 配置図 | 無し | ・計測を行い確認 | 適
| 敷地 | ・敷地形状、寸法、高低差 | 配置図等 | 〃 | ・工事着手時、完成時に確認 | 〃
・計測機器で計測確認
| 敷地の安全 | ・法面の状況 | 配置、敷地の断面図等 | 〃 | ・現地で目視確認 | 〃
・がけの状況
|  | ・既設擁壁H〇〇〇の安全 | 〃 | 〃 | ・滑り、倒れ、割れ等なし | 〃
| 建築物等の配置 | ・敷地境界線、道路境界線からの離れ、真北寸法の離れ | 配置図等 | 〃 | ・遣り方時、完成時に確認 | 〃
・計測機器で計測確認
| 支持地盤 | 種類 （ 砂まじり粘土層 ） | 構造詳細図等 | 〃 | ・地盤調査にて確認 | 〃
|  | 地耐力 | 構造詳細図等 | 〃 | 令93条照合 | 〃
| 基礎 | ・種類、べた基礎、寸法、形状 | 基礎伏図等 | 無し | ・現場で関係図面と照合 | 〃
| コンクリート | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度Fc=21kn | 基礎伏図等 | 〃 | ・納入時に出荷伝票確認 | 〃
| 鉄筋 | ・鉄筋SD295A | 基礎伏図等 | 〃 | ・ミルシート確認 | 〃
| 床下換気口 | ・基礎パッキン工法 | 基礎伏図等 | 〃 | ・現地で確認 | 〃
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐 力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 金物類 | ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、HD金物 | 基礎伏図等 | 〃 | ・現地で確認 | 〃
| 軸組（木材） | ・材料、種類、規格、仕上げ、 | 各階伏図、矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
品質、形状、寸法、位置
| 耐力壁 | ・材料、寸法、配置、形状 | 構造関係図等 | 〃 | ・建て方時に確認 | 〃
| 屋根材 | 〃 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
| 外壁材 | 〃 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
| 接合金物 | ・形状・寸法・品質 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
| 杭、地盤改良剤 | 〃 | 基礎伏図等 | 〃 | ・工程終了時に現場で照合及び施工報告書を確認 | 〃
| 基礎鉄筋の接合部分 | ・鉄筋の本数、継手の状況 | 基礎伏図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・重ね長さ、貫通部補強 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭、地盤改良 | ・位置、寸法、形状、配置 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 土台と基礎との接合 | ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置、配置 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 柱と土台、梁との接合 | ・接合状況 | 各階伏図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 耐力壁端部の接合 | ・接合状況 | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 垂木、屋根下地材の接合 | ・接合状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 屋根材 | ・屋根葺き状況 | 矩形図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | ・位置、形状、寸法 | 配置、平面図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 土台 | ・位置、形状、寸法 | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 大引き | ・位置、形状、寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ネタレス合板 | ・位置、形状、寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 柱 | ・通し柱の状況、管柱の状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 梁 | ・位置・形状・寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 筋かい、面材等 | ・欠き込みの有無 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 壁、界壁 | ・位置、形状、寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ２階床、小屋 | ・火打ち材の配置、面材床 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 屋根 | ・位置、形状、寸法 | 平面立面矩計図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 建築物全体 | ・平面、断面形状 | 配置、平面図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
|  | ・建物の高さ | 立面、矩計図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 廊下、階段 | ・位置、形状、寸法 | 平面図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 外壁 | ・位置、形状、寸法 | 立面、矩計図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
延焼の恐れのある部分の小屋裏等
構造耐力上主要な部分の防錆､防腐及び 防蟻措置及び状況 | 地面から１ｍ以内の部分の土台、柱、筋かい | ・防腐・防蟻措置の状況 | 立面図、矩形図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
（クロルピリホス使用無し）
| 外壁の下地 | ・防水措置の状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 内装仕上げ材 | ・仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表、設備図等 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
| 内部建具 | ・仕上げ材の状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 各種設備機器 | ・機器の仕様、運転状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
天井及び壁の室内に 面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 台所の天井及び壁 | ・仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・仕上げの状況 |  | 〃 | ・ 〃 | 〃
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 外部開口部 | ・寸法・形状 | 立面図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
平面図等
| 配管・配線 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 平面図、設備図等 | 無し | ・受入時の製品の確認及び取付時に現場で確認 | 適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
| 給排水換気等設備 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 電気設備 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 24時間換気の状況 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 浄化槽 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ガス設備 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
備 考 | ・消火器、誘導標識の設置状況を確認。
・建築基準法施行令第121条の２の適用を受ける直通階段で屋外に設けるもの
□有（ □木造 □非木造 ） □無
参考書式：宮城県建築住宅センターＨ31.3 Ｖ1.0
５ ．第四面関係
①申請建築物（建築基準法第７ 条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３ 条から第３ 条の３ までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
②申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
⑦「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５条の２の規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記載してください。
⑩消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑪この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。
記載例です(法２２条地域) 現場に合わせて適切に記載して下さい。
木造住宅等（特例４号）
該当なし

## ◎木造完了主に住宅防火準防
（第四面）
工事監理の状況
|  | 照合内容 |  | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 | 照合方法 | 照合結果
| 確認を行った部位、 |  | 照合を行った |  |  | （不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
| 材料の種類等 |  | 設計図書
敷地の形状､高さ、 衛生及び安全 | 道路 | ・道路幅員、接道長 | 配置図 | 無し | ・計測を行い確認 | 適
| 敷地 | ・敷地形状、寸法、高低差 | 配置図等 | 〃 | ・工事着手時、完成時に確認 | 〃
・計測機器で計測確認
| 敷地の安全 | ・法面の状況 | 配置、敷地の断面図等 | 〃 | ・現地で目視確認 | 〃
・がけの状況
|  | ・既設擁壁H〇〇〇の安全 | 〃 | 〃 | ・滑り、倒れ、割れ等なし | 〃
| 建築物等の配置 | ・敷地境界線、道路境界線からの離れ、真北寸法の離れ | 配置図等 | 〃 | ・遣り方時、完成時に確認 | 〃
・計測機器で計測確認
| 支持地盤 | 種類 （ 砂まじり粘土層 ） | 構造詳細図等 | 〃 | ・地盤調査にて確認 | 〃
|  | 地耐力 | 構造詳細図等 | 〃 | 令93条照合 | 〃
| 基礎 | ・種類、べた基礎、寸法、形状 | 基礎伏図等 | 無し | ・現場で関係図面と照合 | 〃
| コンクリート | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度Fc=21kn | 基礎伏図等 | 〃 | ・納入時に出荷伝票確認 | 〃
| 鉄筋 | ・鉄筋SD295A | 基礎伏図等 | 〃 | ・ミルシート確認 | 〃
| 床下換気口 | ・基礎パッキン工法 | 基礎伏図等 | 〃 | ・現地で確認 | 〃
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐 力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 金物類 | ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、HD金物 | 基礎伏図等 | 〃 | ・現地で確認 | 〃
| 軸組（木材） | ・材料、種類、規格、仕上げ、 | 各階伏図、矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
品質、形状、寸法、位置
| 耐力壁 | ・材料、寸法、配置、形状 | 構造関係図等 | 〃 | ・建て方時に確認 | 〃
| 屋根材 | 〃 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
| 外壁材 | 〃 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
| 接合金物 | ・形状・寸法・品質 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時に現場で照合 | 〃
| 杭、地盤改良剤 | 〃 | 基礎伏図等 | 〃 | ・工程終了時に現場で照合及び施工報告書を確認 | 〃
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 基礎鉄筋の接合部分 | ・鉄筋の本数、継手の状況 | 基礎伏図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・重ね長さ、貫通部補強 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 杭、地盤改良 | ・位置、寸法、形状、配置 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 土台と基礎との接合 | ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置、配置 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 柱と土台、梁との接合 | ・接合状況 | 各階伏図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 耐力壁端部の接合 | ・接合状況 | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 垂木、屋根下地材の接合 | ・接合状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 屋根材 | ・屋根葺き状況 | 矩形図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
建築物の各部分の位 置、形状及び大きさ | 基礎 | ・位置、形状、寸法 | 配置、平面図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 土台 | ・位置、形状、寸法 | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 大引き | ・位置、形状、寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ネタレス合板 | ・位置、形状、寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 柱 | ・通し柱の状況、管柱の状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 梁 | ・位置・形状・寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 筋かい、面材等 | ・欠き込みの有無 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 壁、界壁 | ・位置、形状、寸法 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ２階床、小屋 | ・火打ち材の配置、面材床 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 屋根 | ・位置、形状、寸法 | 平面立面矩計図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 建築物全体 | ・平面、断面形状 | 配置、平面図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
|  | ・建物の高さ | 立面、矩計図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 廊下、階段 | ・位置、形状、寸法 | 平面図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 外壁 | ・位置、形状、寸法 | 立面、矩計図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
延焼の恐れのある部分の小屋裏等
構造耐力上主要な部分の防錆､防腐及び 防蟻措置及び状況 | 地面から１ｍ以内の部分の土台、柱、筋かい | ・防腐・防蟻措置の状況 | 立面図、矩形図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
（クロルピリホス使用無し）
| 外壁の下地 | ・防水措置の状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 内装仕上げ材 | ・仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表、設備図等 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
| 内部建具 | ・仕上げ材の状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 各種設備機器 | ・機器の仕様、運転状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
天井及び壁の室内に 面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 台所の天井及び壁 | ・仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・仕上げの状況 |  | 〃 | ・ 〃 | 〃
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 外部開口部 | ・寸法・形状 | 立面図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・延焼の恐れがある部分の建具の防火性能を確認 | 平面図等 |  | ・国土交通省認定品であることを確認 | 〃
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 配管・配線 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 平面図、設備図等 | 無し | ・受入時の製品の確認及び取付時に現場で確認 | 適
| 給排水換気等設備 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 電気設備 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 24時間換気の状況 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 浄化槽 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ガス設備 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ・延焼の恐れがある部分の防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・完成時に現地で確認 | 〃
備 考 | ・消火器、誘導標識の設置状況を確認。
・既存物置の防火性能を確認。
・建築基準法施行令第121条の２の適用を受ける直通階段で屋外に設けるもの
□有（ □木造 □非木造 ） □無
参考書式：宮城県建築住宅センターＨ31.3 Ｖ1.0
５ ．第四面関係
①申請建築物（建築基準法第７ 条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３ 条から第３ 条の３ までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
②申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
⑦「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５ 条の２の規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記載してください。
⑩消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑪この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。
記載例です(防火準防火地域) 現場に合わせて適切に記載して下さい。
木造住宅等（特例４号）
該当なし

## ◎ＲＣ完了検査版
（第四面）
工事監理の状況
| 確認を行った部位、 材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った 設計図書 | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 | 照合方法 | 照合結果
（不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状､高さ、 衛生及び安全 | 道路 | ・道路幅員、接道長 | 配置図 | 無し | ・計測を行い確認 | 適
| 敷地 | ・敷地形状、寸法、高低差 | 配置図等 | 〃 | ・工事着手時、完成時に確認 | 〃
・計測機器で計測確認
| 敷地の安全 | ・法面の状況 | 配置、敷地の断面図等 | 〃 | ・現地で目視確認 | 〃
・がけの状況
|  | ・既設擁壁H〇〇〇の安全 |  |  | ・滑り、倒れ、割れ等なし | 〃
| 建築物等の配置 | ・敷地境界線、道路境界線からの離れ、真北寸法の離れ | 配置図等 | 〃 | ・遣り方時、完成時に確認 | 〃
・計測機器で計測確認
| 支持地盤 | ・支持層の確認 | 構造詳細図等 | 〃 | ・地質調査データと掘削土の照合 （掘削底盤を確認） | 〃
種類 （ 〇〇〇層 ）
|  | ・地耐力 | 地質調査書 | 〃 | ・令93条照合 | 〃
| 仮囲い | ・敷地周囲万能鋼板Ｈ1.8ｍ設置 | 特記仕様書、配置図等 | 〃 | ・現地確認 | 〃
| 落下物防護 | ・落下防止ﾈｯﾄ |  |  | 〃 | 〃
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 杭 | ・場所打ち杭 l=15m～20m | 仕様書 | 無し | ・杭径、長さ、鉄筋の径、品質、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質を確認 | 適
|  | ｱｰｽﾄﾞﾚﾙ1m～1.6mφ | 構造関係図
| コンクリート | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図等 | 〃 | ・配合計画書による書類審査、 | 〃
| （サンプルは打設毎に6本採取、現場水中養生と標準養生を実施。） | ・形状・寸法・仕上げ | 〃 | 〃 | 受入時の検査で確認
|  | ・四週圧縮強度、アルカリ骨材反応、塩化物総量 | 〃 | 〃 | ・コン打設時に確認、圧縮試験立会及び報告書確認 | 〃
| 鉄筋 | ・材料・種類・規格・形状 | 〃 | 〃 | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、受入 | 〃
|  | 品質・寸法 |  |  | 時の検査及び工程終了時に
ﾛｰﾙﾏｰｸを現場で照合
| 屋根材 | ・材料・寸法・形状等 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時の検査及び工程終了 | 〃
|  |  |  | 〃 | 時に現場で照合
| 外壁材 | ・材料・寸法・形状等 | 矩形図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭 | ・場所打ちｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭 | 仕様書 | 無し | ・支持層の深さ、杭径、長さ、芯ｽﾞﾚ、止り高さを確認 | 〃
|  | 杭の本数、杭頭処理 | 構造関係図
| 基礎 | ・位置、形状、寸法 | 構造関係図 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 〃
| 柱、梁、地中梁 | ・主筋、剪断補強筋の本数、配置、ピッチ | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 〃
小梁、片持梁、スラブ
| 各部鉄筋の圧接状況 | ・接合状況 | 構造図等 | 〃 | ・超音波深傷結果報告書の確認、圧接形状等の現地確認 | 〃
（圧接ロット毎に抽出して検査）
| 鉄筋の接合状況 | ・重ね長さ、定着状況 | 〃 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 〃
| 貫通部の補強状況 | ・梁床貫通部補強 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 構造スリットの状況 | ・スリットの位置、構造 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 建築物全体 | ・平面、立面、断面形状 | 配置平面図等 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 〃
基礎
柱
梁
| 壁・耐震壁 | ・位置・形状・寸法 | 意匠図 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 〃
| 床、屋根 | 大きさ | 構造図
廊下、階段
屋根
構造耐力上主要な部分の防錆､防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 内装仕上げ材 | 仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表等 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
| 内部建具 | 仕上げ材の状況 |  | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 各種設備機器 | 〃 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
天井及び壁の室内に 面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 各室、火気使用室の天井及び壁並びに床 | ・仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・仕上げの状況 |  | 〃 | ・ 〃 | 〃
開口部に設ける建具 の種類及び大きさ | 外部開口部 | ・寸法・形状、性能 | 平面図、立面図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 防火区画に用いる各種防火戸 |  | 建具表、法規ﾁｪｯｸ図等
|  | ・寸法・形状、性能 |  | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 〃
| 延焼の恐れのある開口部 | ・寸法・形状、性能 | 法規ﾁｪｯｸ図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 〃
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 各種配管・配線 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 平面図設備図等 | 無し | ・受入時の製品の確認及び取付時に現場で確認 | 適
| 給水排水設備 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 平面図、機械設備図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 電気設備 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 平面図電気設備図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 非常用照明設備 | ・種類、設置状況、明るさ | 電気設備図 | 〃 | ・完了時に確認、照度測定 | 〃
| 防火区画等を貫通する電線、ﾀﾞｸﾄ、各種配管の耐火処理、ﾀﾞﾝﾊﾟｰの状況 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 電気設備図、機械設備図等 |  | ・工程終了時及び完了時に現場で確認 | 〃
〃
| 24時間換気の状況 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 浄化槽 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ガス設備 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
備 考 | 耐火構造の確認 | ・位置、仕様 | 法規ﾁｪｯｸ図等 | 無し | ・工程終了時及び完了時に現場で確認 | 適
| 防火区画の確認、114条区画の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 排煙設備の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 界壁の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 界床の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
参考書式：宮城県建築住宅センターＨ31.3.5Ｖ1.0
５ ．第四面関係
①申請建築物（建築基準法第７ 条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３ 条から第３ 条の３ までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
②申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
⑦「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５ 条の２の規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記載してください。
⑩消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑪この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。
記載例です 現場に合わせて適切に記載して下さい。
（様式は完了検査、中間検査申請書様式です。）
ＲＣ建築物
該当なし
該当なし
中間検査時のみ記載となる。

## ◎Ｓ造完了検査版
（第四面）
工事監理の状況
|  | 照合内容 |  | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 | 照合方法 | 照合結果
| 確認を行った部位、 |  | 照合を行った |  |  | （不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
| 材料の種類等 |  | 設計図書
敷地の形状､高さ、 衛生及び安全 | 道路 | ・道路幅員、接道長 | 配置図 | 無し | ・計測を行い確認 | 適
| 敷地 | ・敷地形状、寸法、高低差 | 配置図等 | 〃 | ・工事着手時、完成時に確認 | 適
・計測機器で計測確認
| 敷地の安全 | ・法面の状況 | 配置、敷地の断面図等 | 〃 | ・現地で目視確認 | 適
・がけの状況
|  | ・既設擁壁H〇〇〇の安全 |  |  | ・滑り、倒れ、割れ等なし | 適
| 建築物等の配置 | ・敷地境界線、道路境界線からの離れ、真北寸法の離れ | 配置図等 | 〃 | ・遣り方時、完成時に確認 | 適
・計測機器で計測確認
| 支持地盤 | 支持層の確認 | 構造詳細図等 | 〃 | ・地質調査データと掘削土の照合 （掘削底盤を確認） | 適
種類 （ 〇〇〇層 ）
|  | 地耐力 | 地質調査書 | 〃 | ・令93条照合 | 適
| 仮囲い | ・敷地周囲万能鋼板Ｈ1.8ｍ設置 | 特記仕様書、配置図等 | 〃 | ・現地確認 | 適
| 落下物防護 | ・落下防止ﾈｯﾄ |  |  | 〃 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 杭 | ・場所打ち杭 l=15m～20m | 仕様書 | 無し | ・杭径、長さ、鉄筋の径、品質、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質を確認 | 適
|  | ｱｰｽﾄﾞﾚﾙ1m～1.6mφ | 構造関係図
| コンクリート | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図等 | 〃 | ・配合計画書による書類審査、 | 適
| （サンプルは打設毎に6本採取、現場水中養生と標準養生を実施。） | ・形状・寸法・仕上げ | 〃 | 〃 | 受入時の検査で確認
|  | ・四週圧縮強度、アルカリ骨材反応、塩化物総量 | 〃 | 〃 | ・コン打設時に確認、圧縮試験立会及び報告書確認 | 適
適
| 鉄筋 | ・材料・種類・規格・形状 | 〃 | 〃 | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、受入 | 適
|  | 品質・寸法 |  |  | 時の検査、工程終了時に確認
| 鋼材等、プレート類、 | ・材料・種類・規格・形状 | 〃 | 〃 | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、工場検査 | 適
| 溶接材料、ボルト類 | 品質・寸法 |  |  | 受入時の検査
床デッキ、ﾌﾞﾚｰｽ等
| 屋根材 | ・材料・寸法・形状等 | 矩形図等 | 〃 | ・受入時の検査及び工程終了 | 適
|  |  |  | 〃 | 時に現場で照合
| 外壁材 | ・材料・寸法・形状等 | 矩形図等 | 〃 | ・ 〃 | 適
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭 | ・場所打ちｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭 | 仕様書 | 無し | ・支持層の深さ、杭径、長さ、芯ｽﾞﾚ、止り高さを確認 | 適
|  | 杭の本数、杭頭処理 | 構造関係図
| 基礎 | ・位置、形状、寸法 | 構造関係図 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱、梁、地中梁 | ・主筋、剪断補強筋の本数、配置、ピッチ | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 適
小梁、１階スラブ
| 各部鉄筋の圧接状況 | ・接合状況 | 構造図等 | 〃 | ・超音波深傷結果報告書の確認、圧接形状等の現地確認 | 適
（圧接ロット毎に抽出して検査）
| 鉄筋の接合状況 | ・重ね長さ、定着状況 | 〃 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 貫通部の補強状況 | ・基礎梁床貫通部補強 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 適
| 鉄骨の溶接状況 | ・柱と梁、柱と柱、床ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ等 | 仕様書 | 〃 | ・工程終了時に工場で確認 | 適
及び超音波深傷結果報告書の確認
| 鉄骨梁貫通の補強状況 | ・既製品による補強 | 〃 | 〃 | ・工程終了時に工場、現場で確認 | 適
| 鉄骨の接合状況 | ・柱と基礎、柱と梁、床材等 | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 適
|  | ・水平ﾌﾞﾚｰｽ、壁ﾌﾞﾚｰｽ | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 適
| 鉄骨の建て方状況 | ・建て入れ精度の確認 | 構造関係図 | 〃 | ・ 〃 | 適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 建築物全体 | ・平面、立面、断面形状 | 配置平面図等 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
基礎
柱
梁
| 壁・耐震壁 | ・位置・形状・寸法 | 意匠図 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 床、屋根 | 大きさ | 構造図
廊下、階段
屋根
構造耐力上主要な部分の防錆､防腐及び防蟻措置及び状況
| 鉄骨柱、梁、斜材 | ・防錆処理状況 | 仕様書 | 無し | ・工場出荷時に確認 | 無
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
| 内部建具 | 仕上げ材の状況 |  | 〃 | ・ 〃 | 適
| 各種設備機器 | 〃 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 各室、火気使用室の天井及び壁並びに床 | ・仕上げ材の種類 | 平面図、仕上表等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・仕上げの状況 |  | 〃 | ・ 〃 | 適
開口部に設ける建具 の種類及び大きさ | 外部開口部 | ・寸法・形状、性能 | 平面図、立面図等 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 防火区画に用いる各種防火戸 |  | 建具表、法規ﾁｪｯｸ図等
|  | ・寸法・形状、性能 |  | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 延焼の恐れのある開口部 | ・寸法・形状、性能 | 法規ﾁｪｯｸ図等 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 各種配管・配線 | ・種類・形状・寸法 | 平面図設備図等 | 無し | ・受入時の製品の確認及び取付時に現場で確認 | 適
設置状況
| 給水排水設備 | ・種類・形状・寸法 | 平面図、機械設備図等 | 〃 | ・ 〃 | 適
設置状況
| 電気設備 | ・種類・形状・寸法 | 平面図電気設備図等 | 〃 | ・ 〃 | 適
設置状況
| 非常用照明設備 | ・設置状況、明るさ | 電気設備図 | 〃 | ・完了時に確認、照度測定 | 適
| 防火区画等を貫通する電線、ﾀﾞｸﾄ、各種配管の耐火処理、ﾀﾞﾝﾊﾟｰの状況 | ・種類・形状・寸法 | 電気設備図、機械設備図等 |  | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | 設置状況 |  | 〃
| 24時間換気の状況 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 浄化槽 | ・種類、形状、寸法、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| ガス設備 | ・種類、設置状況 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
備考 | 耐火構造の確認 | ・位置、仕様 | 法規ﾁｪｯｸ図等 | 無し | ・工程終了時及び完了時に現場で確認 | 適
| 防火区画の確認、114条区画の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 排煙設備の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 界壁の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
| 界床の確認 | ・位置、形状、仕様 | 〃 | 〃 | ・ 〃 | 〃
参考書式：宮城県建築住宅センターＨ31.3.5Ｖ1.0
５ ．第四面関係
①申請建築物（建築基準法第７条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
②申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
⑦「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５ 条の２の規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記載してください。
⑩消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑪この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。
記載例です 現場に合わせて適切に記載して下さい。
鉄骨造建築物
該当なし
中間検査時のみ記載となる。

## ◎鉄塔看板類
（第四面）
工事監理の状況
|  |  |  | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 |  | 照合結果
| 確認を行った部位、 |  | 照合を行った |  |  | （不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
| 材料の種類等 | 照合内容 | 設計図書 |  | 照合方法
敷地の状況、配置、及び安全 | 敷地 | ・形状・寸法 | 配置図 | 無し | ・着工前に現場を確認 | 適
| 配置 |  | 敷地断面図等 | 〃 | ・基礎掘削時に再確認 | 適
| 敷地の安全 | ・敷地の安全性の確認 | 配置、敷地の断面図等 | 〃 | ・着工前に現場を確認し、 | 適
工事完了時に図面と照合
| 支持地盤 | ・種類 （ 例：砂まじり粘土層 ） | 構造詳細図等 | 〃 | ・地盤調査にて確認 | 適
|  | ・地耐力 |  | 〃 | ・令93条照合 | 適
外観、寸法、形状 | 高さ、幅、位置 | ・形状・各部寸法 | 平面図 | 無し | ・工事完了時に図面と照合 | 適
| 形状及び大きさ |  | 立面図
各種詳細図等
使用材料の種類、 品質（接合材料を含む。） | コンクリート | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・配合計画書による書類審査、 | 適
|  | 四週圧縮強度 | 構造詳細図等 |  | 受入時の検査及び工程終了
時に照合
| 鉄筋 | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、受入 | 適
|  | 形状・寸法・定着等 | 構造詳細図等 |  | 時の検査及び工程終了時に
現場で照合
| 鉄骨 | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、受入
|  | 形状・寸法等 | 構造詳細図等 |  | 時の検査及び工程終了時に | 適
現場で照合
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、受入 | 適
| 接合金物 | 形状・寸法等 | 構造詳細図等 |  | 時の検査及び工程終了時に
現場で照合
| 杭、地盤改良等 | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・施工報告書、写真及び | 適
|  | 形状・寸法等 | 構造詳細図等 |  | 現地確認
各部分の位置、寸法 形状及び大きさ | 基礎 | ・位置・形状・寸法 | 構造図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・配筋の本数・配置、かぶり厚 | 構造詳細図等 | 〃 | ・ 〃 | 〃
|  | ・接合、継手状況 | 〃 | 〃 | ・超音波深傷試験結果を確認 | 〃
材料の接合状況、接合部分の形状等 | 鉄骨等 | ・接合状況 | 構造図 | 〃 | ・超音波深傷試験結果を確認及びＨＴＢ締め付けを現地で確認 | 適
|  | ・位置・形状・寸法 | 構造詳細図等 | 〃 | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・建て入れ状況 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
設備に用いる材料の種類 設備の構造 及び施工状況 貫通部の処理状況 | 電気設備等の配管、配線 | ・種類・形状・寸法、設置状況 | 平面図等 | 無し | ・受入時の製品の確認及び | 適 適
取付時に現場で確認
その他の設備
備 考
記載例です。 現場に合わせて適切に記載して下さい。
鉄塔・広告塔類
該当なし

## ◎擁壁類
（第四面）
工事監理の状況
|  |  |  | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 |  | 照合結果
| 確認を行った部位、 |  | 照合を行った |  |  | （不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
| 材料の種類等 | 照合内容 | 設計図書 |  | 照合方法
敷地の状況、配置 | 敷地 | ・形状・寸法 | 配置図 | 無し | ・着工前に現場を確認 | 適
| 配置 |  | 敷地断面図等 |  | ・ベース掘削時に再確認 | 適
| 離れ | ・敷地境界との離れ |  |  | ・着工時、完成時に計測 | 適
| 敷地の高低差、がけ、 | ・敷地状況の確認 | 配置、敷地の | 無し | ・着工前に現場を確認 | 適
| 近接工作物の確認 | ・近接工作物の有無 | 断面図等 |  | ・工事完了時に図面と照合
| 支持地盤 | ・地盤の種類 地耐力の確認 | 構造詳細図 | 無し | ・地盤調査にて確認 | 適
|  | （ 例：〇〇層 ） | 構造計算書等 | 無し | ・令93条照合 | 適
外観、寸法、形状 | 高さ、幅、位置 | ・形状・各部寸法 | 平面図、構造図 | 無し | ・工事完了時に図面と照合 | 適
| 形状及び大きさ |  | 各種詳細図
| 擁壁の安定 | ・倒れ、迫り出し、はらみ等 | 平面図、構造図 | 無し | ・工事完了時に確認 | 適
|  | の有無 | 各種詳細図
| 端部の処理 | ・新設擁壁とその他の部分の | 平面図、構造図 | 無し | ・工事完了時に確認 | 適
|  | 処理 | 各種詳細図 |  | （緑化土嚢積み）
| 敷地の排水 | ・造成した土地の排水状況 | 配置図等 | 無し | ・工事完了時に確認 | 適
使用材料の種類、品質（接合材料を含む） | コンクリート | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・配合計画書による書類審査、 | 適
|  | 形状・寸法・定着等 | 構造詳細図等 |  | 受入時の検査及び工程終了
|  | 四週圧縮強度 |  |  | 時に照合
| プレキャストコンクリート | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・施工計画書による書類審査、 | 適
| 擁壁の品質 | 形状・寸法・定着等 | 構造詳細図等 |  | 受入時の検査及び工程終了
時に照合
| 間知式擁壁の品質 | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・施工計画書による書類審査、 | 適
|  | 形状・寸法・定着等 | 構造詳細図等 |  | 受入時の検査及び工程終了
時に照合
| 鉄筋 | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査、受入 | 適
|  | 形状・寸法・定着等 | 構造詳細図等 |  | 時の検査及び工程終了時に
現場で照合
| 杭、地盤改良等 | ・材料・種類・規格・品質 | 構造図 | 無し | ・施工報告書、写真及び | 適
|  | 形状・寸法等 | 構造詳細図等 |  | 現地確認
各部分の位置、 寸法形状及び 大きさ等 | 擁壁本体 | ・位置・形状・寸法 | 構造図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・配筋の本数・配置、かぶり厚 | 構造詳細図等 | 〃 | ・ 〃 | 適
・接合、継手状況
| 水抜き穴の確認 | ・穴の寸法、位置 | 構造図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
構造詳細図等
| 裏面の排水処理 | 粒調砕石40ラン㋐300 | 構造図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 処理材の厚さ等 | （又は透水マット） | 構造詳細図等
| 敷地の排水 | ・造成した土地の排水状況 | 配置図等 | 無し | ・工事完了時に確認 | 適
備 考
参考書式：宮城県建築住宅センターＨ31.23Ｖ1.0
記載例です。 現場に合わせて適切に記載して下さい。
擁壁類

## ◎エレベータ
（第四面）
工事監理の状況
|  | 照合内容 |  | 設計図書の内容につい て設計者に 確認した事項 | 照合方法 | 照合結果
| 確認を行った部位、 |  | 照合を行った |  |  | （不適の場合に は建築主に対して行った報告の内容）
| 材料の種類等 |  | 設計図書
敷地の形状､高さ、 衛生及び安全
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐 力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法
主要構造部及び主要 構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等
建築物の各部分の位 置、形状及び大きさ
構造耐力上主要な部分の防錆､防腐及び 防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に 面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | ガイドレール | ・材種、材質、形状、寸法、設置 状況 | 仕様書 設計図 制作図 据付け図 |  |  | 適
| 支持梁 | ・材種、材質、形状、寸法、設置 状況
| 電気設備類 | ・材種、材質、形状、寸法、設置 状況
| 駆動装置 | ・種類、設置状況
| かご、かご枠、釣合おもり | ・材種、材質、形状、寸法、設置 状況 |  | なし | ・取付時に現場で確認、組立中及び完成時に計測確認
| 制御機器、主索 | ・材種、材質、形状、寸法、設置 状況
| 動作状況、各種安全装置の確認 | ・適正作動の確認、安全装置の
確認
| 防火区画の貫通処理 | ・材種、処理状況
| 防火防煙扉の状況 | ・材種、材質、防火番号の確認
備 考
５ ．第四面関係
①申請建築物（建築基準法第７条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあっては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
②申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行った者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
⑦「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５条の２の規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記載してください。
⑩消防法（昭和２３年法律第１８６号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑪この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。
記載例です 現場、機械に合わせて適切に記載して下さい。
昇降機（エレベータ）